## 中文
ABB干式变压器
型号 |  | SCB10-3150/20(10)
额定容量（kVA） |  | 3150
高压电压（V） | 联结 | 10kV | 20kV
| 3-4 9-10 |  | 21000
| 4-5 9-10 |  | 20500
| 5-6 9-10 |  | 20000
| 6-7 9-10 |  | 19500
| 7-8 9-10 |  | 19000
| 3-4 1-10 2-9 | 10500
| 4-5 1-10 2-9 | 10250
| 5-6 1-10 2-9 | 10000
| 6-7 1-10 2-9 | 9750
| 7-8 1-10 2-9 | 9500
低压电压（V） |  | 400
高压电流（A） |  | 181.9 | 90.9
低压电流（A） |  | 4546.6
额定频率（Hz） |  | 50
相数 |  | 3相
联结组 |  | Dyn11
短路阻抗 75℃ AN（%） |  | 7.88
最高温升 HV/LV（K） |  | 100/100
绝缘系统 HV/LV |  | H/H
冷却方式 |  | AN
绝缘等级 HV/LV（kV） |  | 12/≤1.1 | 24/≤1.1
雷电冲击 HV/LV（kV） |  | 7.5 | 125/10
耐受电压 HV/LV（kV） |  | 11.6667 | 16.6667
环境等级 |  | E2
气候等级 |  | C2
燃烧等级 |  | F1
最高环境温度 |  | 40℃
海拔高度（m) |  | ≤1000
防护等级 |  | IP00 户内
变压器重（kg） |  | 7950
总体尺寸（长x宽x高) m |  | 6.06x2.44x2.89
总重量(kg) |  | 26500

## 英文
¦ **Specification** ¦ **Value** ¦
¦-------------------------------------¦------------------------------¦
¦ **Model** ¦ SCB10-3150/20(10) ¦
¦ **Rated Capacity (kVA)** ¦ 3150 ¦
¦ **High Voltage (V)** ¦ ¦
¦ Connection ¦ 10kV, 20kV ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 3-4: 21000 ¦
¦ ¦ 4-5: 20500 ¦
¦ ¦ 5-6: 20000 ¦
¦ ¦ 6-7: 19500 ¦
¦ ¦ 7-8: 19000 ¦
¦ ¦ 3-4 (1-10, 2-9): 10500 ¦
¦ ¦ 4-5 (1-10, 2-9): 10250 ¦
¦ ¦ 5-6 (1-10, 2-9): 10000 ¦
¦ ¦ 6-7 (1-10, 2-9): 9750 ¦
¦ ¦ 7-8 (1-10, 2-9): 9500 ¦
¦ **Low Voltage (V)** ¦ 400 ¦
¦ **High Voltage Current (A)** ¦ 181.9, 90.9 ¦
¦ **Low Voltage Current (A)** ¦ 4546.6 ¦
¦ **Rated Frequency (Hz)** ¦ 50 ¦
¦ **Phase** ¦ 3-Phase ¦
¦ **Connection Group** ¦ Dyn11 ¦
¦ **Short Circuit Impedance (75℃ AN%)** ¦ 7.88 ¦
¦ **Maximum Temperature Rise (HV/LV K)** ¦ 100/100 ¦
¦ **Insulation System (HV/LV)** ¦ H/H ¦
¦ **Cooling Method** ¦ AN ¦
¦ **Insulation Level (HV/LV kV)** ¦ 12/≤1.1, 24/≤1.1 ¦
¦ **Lightning Impulse (HV/LV kV)** ¦ 75/10, 125/10 ¦
¦ **Withstand Voltage (HV/LV kV)** ¦ 35/3, 50/3 ¦
¦ **Environmental Rating** ¦ E2 ¦
¦ **Climate Rating** ¦ C2 ¦
¦ **Fire Rating** ¦ F1 ¦
¦ **Maximum Ambient Temperature** ¦ 40℃ ¦
¦ **Altitude (m)** ¦ ≤1000 ¦
¦ **Protection Level** ¦ IP00 (Indoor) ¦
¦ **Transformer Weight (kg)** ¦ 7950 ¦
¦ **Overall Dimensions (LxWxH) m** ¦ 6.06 x 2.44 x 2.89 ¦
¦ **Total Weight (kg)** ¦ 26500 ¦